| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 22/2020 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 74.400,00 € Κ.Α: 25.7135.0016 ΠΙΣΤΩΣΗ: 74.400,00€ CPV: 42400000-0 | Τίτλος: «Προμήθεια παγίου εξοπλισμού για αναβάθμιση αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ΔΕ Δίου (τροχαλίες -κοχλίες απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων )» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές των συγκροτημάτων ανέλκυσης-βύθισης διαμορφώνονται ώστε να ανταποκρίνονται στα δεδομένα του εκάστοτε αντλιοστασίου τα οποία είναι οι διαστάσεις και το βάρος των αντλιών ,το ύψος ανέλκυσης-βύθισης ,οι διαστάσεις της κάθε δεξαμενής καθώς και ο συνολικός διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 Δ.Δ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ

Για τις ανάγκες του ΑΣ Α3 απαιτείται ανυψωτικός μηχανισμός επιδαπέδιας στήριξης ,με οριζόντια  δοκό ΗΕΑ (ράγα) ,αλυσοκίνητο φορείο ράγας και ηλεκτρικό βαρούλκο μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 1 τόνου ,τάσης 220V ,ισχύος 1,1 Kw με μήκος αλυσίδας τουλάχιστον 8 μέτρα. Το συγκρότημα θα διαστασιολογηθεί έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εναποθέτησης των αντλιών εκτός της δεξαμενής σε επίπεδο χώρο εντός του οικίσκου του ΑΣ. Τέλος επισημαίνεται ότι το συνολικό ύψος του συγκροτήματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα ,περιορισμός ο οποίος τίθεται εξαιτίας των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων.

Δίδονται τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των αντλιών του ΑΣ Α.3.

Δίδονται τα βάρη των αντλητικών συγκροτημάτων του ΑΣ Α.3.

| Βάρος υδραυλικού τμήματος αντλίας | Μεγ. 171 kg | Βάρος αντλητικού συγκροτήματος | Μεγ. 541 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Βάρος κινητήρα | 370 kg |  |  |

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 Δ.Δ ΚΑΡΙΤΣΑΣ

Για τις ανάγκες του ΑΣ Α1 απαιτείται ανυψωτικός μηχανισμός επιδαπέδιας στήριξης ,με οριζόντια  δοκό ΗΕΑ (ράγα) ,αλυσοκίνητο φορείο ράγας και ηλεκτρικό βαρούλκο μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 2 τόνων ,τάσης 220V ,ισχύος 1,1 Kw με μήκος αλυσίδας τουλάχιστον 8 μέτρα. Το συγκρότημα θα διαστασιολογηθεί έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εναποθέτησης των αντλιών εκτός της δεξαμενής σε επίπεδο χώρο εντός του οικίσκου του ΑΣ. Τέλος επισημαίνεται ότι το συνολικό ύψος του συγκροτήματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα ,περιορισμός ο οποίος τίθεται εξαιτίας των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων.

Δίδονται τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των αντλιών του ΑΣ Α.1.

Δίδονται τα βάρη των αντλητικών συγκροτημάτων του ΑΣ Α.1.

| Βάρος υδραυλικού τμήματος αντλίας | Μεγ. 280 kg | Βάρος αντλητικού συγκροτήματος | Μεγ. 995 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Βάρος κινητήρα | 715 kg |  |  |

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Α2.1 & Α.2.2 Δ.Δ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Για τις ανάγκες των ΑΣ Α.2.1 & Α.2.2 απαιτούνται ανυψωτικοί μηχανισμοί επιδαπέδιας στήριξης ,με οριζόντια  δοκό ΗΕΑ (ράγα) ,αλυσοκίνητο φορείο ράγας και ηλεκτρικό βαρούλκο μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 1 τόνου ,τάσης 220V ,ισχύος 1,1 Kw με μήκος αλυσίδας τουλάχιστον 8 μέτρα. Τα συγκροτήματα θα διαστασιολογηθούν έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εναποθέτησης των αντλιών εκτός της δεξαμενής σε επίπεδο χώρο. Τέλος επισημαίνεται ότι το συνολικό ύψος του συγκροτήματος του ΑΣ Α.2.1 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα ,περιορισμός ο οποίος τίθεται εξαιτίας των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων. Για το ΑΣ Α.2.2 που βρίσκεται σε υπόγειο χώρο χωρίς οικίσκο δεν τίθεται περιορισμός στο συνολικό ύψος του συγκροτήματος.

Δίδονται τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των αντλιών των ΑΣ Α.2.1 & Α.2.2

(Τα δύο αντλιοστάσια του Δ.Δ Αγ.Σπυρίδωνα διαθέτουν αντλίες ίδιων διαστάσεων )

Δίδονται τα βάρη των αντλητικών συγκροτημάτων των ΑΣ Α.2.1 & ΑΣ Α.2.2.

| Βάρος υδραυλικού τμήματος αντλίας | Μεγ. 102 kg | Βάρος αντλητικού συγκροτήματος | Μεγ. 472 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Βάρος κινητήρα | 370 kg |  |  |

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 Δ.Δ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ

Για τις ανάγκες του ΑΣ Α4 απαιτείται ανυψωτικός μηχανισμός επιδαπέδιας στήριξης ,με οριζόντια  δοκό ΗΕΑ (ράγα) ,αλυσοκίνητο φορείο ράγας και ηλεκτρικό βαρούλκο μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας 1 τόνου ,τάσης 220V ,ισχύος 1,1 Kw με μήκος αλυσίδας τουλάχιστον 8 μέτρα. Το συγκρότημα θα διαστασιολογηθεί έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εναποθέτησης των αντλιών εκτός της δεξαμενής σε επίπεδο χώρο εντός του οικίσκου του ΑΣ. Τέλος επισημαίνεται ότι το συνολικό ύψος του συγκροτήματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 μέτρα ,περιορισμός ο οποίος τίθεται εξαιτίας των εγκατεστημένων φωτιστικών σωμάτων.

Δίδονται τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των αντλιών του ΑΣ Α.4.

Δίδονται τα βάρη των αντλητικών συγκροτημάτων του ΑΣ Α.4.

| Βάρος υδραυλικού τμήματος αντλίας | Μεγ. 161 kg | Βάρος αντλητικού συγκροτήματος | Μεγ. 316 kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Βάρος κινητήρα | 155 kg |  |  |

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α3 Δ.Δ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ

Κατακόρυφη αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα .κατασκευασμένη καπό ανοξείδωτο χάλυβα 304L.Η.εσχάρα.θα.είναι.ανοικτού.τύπου.με.πλαϊνά.λάστιχα.στεγάνωσης.για.τοποθέτηση.σε.κανάλι.εντός.του.φρεατίου.

Αποτελείται.βασικά από την ζώνη εσχαρισμού όπου τα στερεά κατακρατούνται στο σταθερό τύμπανο.και από περιστρεφόμενο κοχλία με βούρτσες όπου καθαρίζει την επιφάνεια.του.τυμπάνου.και.ανυψώνει.τα.εσχαρίσματα.Ο.κοχλίας.στο.άνω.μέρος,πριν.τη.ζώνη.απόρριψης.έχει.μεγαλύτερα.βήματα.σπείρας,. για αποφυγή εμφράξεων (σύστημα S.D.A.C.A).

Σχέδιο εγκατάστασης.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α4 Δ.Δ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ

Κατακόρυφη αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα.κατασκευασμένηκαπόκανοξείδωτοκχάλυβα

304L.Η.εσχάρα.θα.είναι.ανοικτού.τύπου.με.πλαϊνά.λάστιχα.στεγάνωσης.για.τοποθέτηση.σε.κανάλι.εντός.του.φρεατίου.

Αποτελείται.βασικά από την ζώνη εσχαρισμού όπου τα στερεά κατακρατούνται στο σταθερό τύμπανο.και από περιστρεφόμενο κοχλία με βούρτσες όπου καθαρίζει την επιφάνεια.του.τυμπάνου.και.ανυψώνει..τα.εσχαρίσματα.Ο.κοχλίας.στο.άνω.μέρος, πριν.την.ζώνη.απόρριψης.έχει.μεγαλύτερα.βήματα.σπείρας,.για αποφυγή εμφράξεων (σύστημα S.D.A.C.A).

Σχέδιο εγκατάστασης.

Σύστημα S.D.A.C.A.

Το σύστημα S.D.A.C.A εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα έμφραξης, μιας και απαιτεί ελάχιστο ,έως και καθόλου νερό για την πλύση του κοχλία .

Τέλος για την ορθή εγκατάσταση-στήριξη του εξοπλισμού εσχάρωσης των αντλιοστασίων Α3 & Α4 θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα φρεάτια του βαρυτικού αγωγού (όπου θα εγκατασταθούν) ώστε να διαμορφωθούν στην εκροή του αγωγού τοιχία σαν κανάλι σε ύψος τόσο όσο η εκάστοτε σχάρα.

ΛΙΤΟΧΩΡΟ     28.04.2020

| Ο Συντάξας Μαυρομμάτης Ζαχαρίας MSc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Χατζημήτρος Ηρακλής Πολιτικός Μηχανικός | Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Α/Α Μπονοβόλιας Νικόλαος MSc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |